## φ75～φ250
|  |  |  | （No. |  |  |  | ）
NS形継手（φ75～φ250）チェックシート
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
工 事 名
工 区 |  | 記入該当箇所 |  | 主任技術者 |  | 継手施工者
配 管 図 № |  | 直：直管継手記入欄
測 点 № |  | ラ：ライナ使用記入欄
呼 び 径 ・ 管 種 |  | 異：異形管継手記入欄
|  | 継手施工者 （ | [5 empty] | ）
管№および形状
略 図
継 手 № | [6 empty] | 直・ラ・異
清 掃 | [6 empty] | 〃
滑 剤 | [6 empty] | 〃
受口溝（ロックリング）の確認 | [6 empty] | 〃
受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ） | [6 empty] | 〃
受口面～ゴム輪 間隔 （ｂ） ※1 | 全周チェック | [5 empty] | 〃
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口面～白線 間隔 （ａ） | ① | [5 empty] | 直
③
⑤
⑦
ライナ位置の確認（ｄ部） | [6 empty] | ラ
挿入位置の確認 ※2 | [6 empty] | ラ・異
屈曲防止リングの確認 ※3 | [6 empty] | 異
判 定 | [6 empty] | 直・ラ・異
備 考
判定基準 ： 受口面～ゴム輪間隔（ｂ） ＜ 受口面～ゴム輪（仮測定）最大寸法（ｃ）
※1 薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、ｂ＜ｃであることを確認する。
全周にわたり ｃ 以下であれば、そのうち円周8箇所の値をチェックシートに記入する。
※2 現場で明示したマーキング（白線）上に受口端面があること。
※3 屈曲防止リングと挿し口外面に薄板ゲージが入らないこと。
【直管】
【直管（ライナ使用）】
【異形管】

## φ300～φ450
|  |  |  | （No. |  |  |  | ）
NS形継手（φ300～φ450）チェックシート
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
工 事 名
工 区 |  | 記入該当箇所 |  | 主任技術者 |  | 継手施工者
配 管 図 № |  | 直：直管継手記入欄
測 点 № |  | ラ：ライナ使用記入欄
呼 び 径 ・ 管 種 |  | 異：異形管継手記入欄
|  | 継手施工者 （ | [5 empty] | ）
管№および形状
略 図
継 手 № | [6 empty] | 直・ラ・異
清 掃 | [6 empty] | 〃
滑 剤 | [6 empty] | 〃
受口溝（ロックリング）の確認 | [6 empty] | 〃
受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ） | [6 empty] | 直・ラ
受口面～ゴム輪 間隔 （ｂ） ※1 | 全周チェック | [5 empty] | 〃
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口面～白線 間隔 （ａ） | ① | [5 empty] | 直
③
⑤
⑦
ライナ位置の確認（ｄ部） | [6 empty] | ラ
バックアップリングの向き ※2 | [6 empty] | 異
ボルト | 数 | [5 empty] | 〃
トルク N・m
押輪～受口 間隔 ※3 | 上 | [5 empty] | 〃
右
下
左
ゴム輪の 出入状況 ※4 | 上 | [5 empty] | 〃
右
下
左
挿入位置の確認 ※5 | [6 empty] | ラ・異
判 定 | [6 empty] | 直・ラ・異
判定基準 ： 受口面～ゴム輪間隔（ｂ） ＜ 受口面～ゴム輪（仮測定）最大寸法（ｃ）
※1 薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、ｂ＜ｃであることを確認する。
全周にわたり ｃ 以下であれば、そのうち円周8箇所の値をチェックシートに記入する。
※2 バックアップリングの向き ： テーパー部が挿し口端面側にあること。
※3 押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5mm（同一円周上）
※4 ゴム輪の出入状況 ： 同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
※5 現場で明示したマーキング（白線）上に受口端面があること。
【直管】
【直管（ライナ使用）】
【異形管】

## φ500～φ1000
|  |  |  | （No. |  |  |  | ）
NS形継手（φ500～φ1000）チェックシート
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日
工 事 名
工 区 |  | 記入該当箇所 |  | 主任技術者 |  | 継手施工者
配 管 図 № |  | 直：直管継手記入欄
測 点 № |  | ラ：ライナ使用記入欄
呼 び 径 ・ 管 種 |  | 異：異形管継手記入欄
|  | 継手施工者 （ | [5 empty] | ）
管№および形状
略 図
継 手 № | [6 empty] | 直・ラ・異
清 掃 | [6 empty] | 〃
滑 剤 の 塗 布 | [6 empty] | 〃
抜 け 出 し チ ェ ッ ク | [6 empty] | ラ・異
①バックアップリングの 向き、分割部の位置 | (1) | [5 empty] | 直・ラ・異
(2)
②挿入量、及び 挿入位置の確認 | 上 | [5 empty] | 〃
右
下
左
③ 押輪～受口間隔 | 上 | [5 empty] | 〃
右
下
左
④ ゴム輪の出入状態 | 上 | [5 empty] | 〃
右
下
左
⑤ ボルト | 数 | [5 empty] | 〃
トルク
⑥ 白線Ｂ～受口間隔 | 上 | [5 empty] | 直
右
下
左
判 定 | [6 empty] | 直・ラ・異
判定基準 ： ①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部と
ロックリング分割部が重ならないこと。
②挿入量確認（直管） ： 白線Ａの中に受口端面があること。
挿入位置の確認（ライナ、異形管） ： 現場で明示した白線上に受口端面があること。
③押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5mm（同一円周上）
④ゴム輪の出入状態 ： 同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
⑥白線Ｂ～受口間隔 ： 最大値－最小値≦Ｘ （Ｘ：下記参照）
φ500～600 ： Ｘ=31mm、φ700～900 ： Ｘ=32mm、φ1000 ： Ｘ=33mm
【直管】
【直管（ライナ使用）】
【異形管】

## φ500～φ1000 (記入例)
[12 empty] | （No. |  | 1 |  | ）
NS形継手（φ500～φ1000）チェックシート記入例
[10 empty] | 20 | 年 | 3 | 月 | 3 | 日
工 事 名 | ○○布設工事
工 区 | [7 empty] | 記入該当箇所 |  |  |  | 主任技術者 |  | 継手施工者
配 管 図 № | No.○○～No.○○ | [6 empty] | 直：直管継手記入欄 |  |  |  | ↑ 変更されたので注意 |  | ↑ 変更されたので注意
測 点 № | [7 empty] | ラ：ライナ使用記入欄
呼 び 径 ・ 管 種 | ＤＩＰφ700 | [6 empty] | 異：異形管継手記入欄
[8 empty] | 継手施工者 （ |  |  | 田中 光彦 |  |  |  |  | ）
管№および形状 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | B45° |  | 4
略 図
継 手 № |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | 直・ラ・異
清 掃 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 〃
滑 剤 の 塗 布 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 〃
抜 け 出 し チ ェ ッ ク | [6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ラ・異
①バックアップリングの 向き、分割部の位置 |  | (1) | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 直・ラ・異
|  | (2) | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
②挿入量、及び 挿入位置の確認 |  | 上 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 〃
|  | 右 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | 下 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  | 左 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○
③ 押輪～受口間隔 |  | 上 | 17 |  | 19 |  | 20 |  | 17 | [5 empty] | 〃
|  | 右 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 17
|  | 下 | 18 |  | 18 |  | 19 |  | 17
|  | 左 | 18 |  | 18 |  | 20 |  | 16
④ ゴム輪の出入状態 |  | 上 | B |  | B |  | B |  | B | [5 empty] | 〃
|  | 右 | B |  | B |  | B |  | B
|  | 下 | B |  | B |  | B |  | B
|  | 左 | B |  | B |  | B |  | B
⑤ ボルト |  | 数 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 | [5 empty] | 〃
|  | トルク | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140
⑥ 白線Ｂ～受口間隔 |  | 上 | 80 |  | 80 | [9 empty] | 直
|  | 右 | 79 |  | 79
|  | 下 | 80 |  | 80
|  | 左 | 81 |  | 81
判 定 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 直・ラ・異
判定基準 ： ①バックアップリングの向き、分割部の位置：(1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。(2)バックアップリング分割部と
ロックリング分割部が重ならないこと。
②挿入量確認（直管） ： 白線Ａの中に受口端面があること。
挿入位置の確認（ライナ、異形管） ： 現場で明示した白線上に受口端面があること。
③押輪～受口間隔 ： 最大値－最小値≦5mm（同一円周上）
④ゴム輪の出入状態 ： 同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。
⑥白線Ｂ～受口間隔 ： 最大値－最小値≦Ｘ （Ｘ：下記参照）
φ500～600 ： Ｘ=31mm、φ700～900 ： Ｘ=32mm、φ1000 ： Ｘ=33mm
【直管】
【直管（ライナ使用）】
【異形管】
←
該当欄以外は斜線
「直・ラ・異」とある行は、直管・直管（ライナ）・異形管ともに記入が必要であることを表す。
同様に、「直」とある行は直管のみ、「ラ・異」とある行は直管（ライナ）・異形管のみ記入を要する。