## 全継手対応型解説
ＧＸ形継手 チェックシート(全継手対応型） | [11 empty] | 平成 年 ○月 ○日～ ○月 △日
解説版
| 工事名 | ○○配水管布設工事 | [13 empty] | 配管工
| 図面No.・測点No. | Ａﾙｰﾄ
Ｎｏ0～Ｎｏ0+24.0
| 呼び径・管種 | ＧＸ-ＳＥ φ150
施工月日 |  |  | ○月○日 |  | ○月○日 |  | ○月○日 |  | ○月○日 |  | ○月△日 |  |  | ○月△日 |  | ○月△日
管Ｎo．及び種類 |  |  | 既設管 |  | 新Ｐ-Ｌｉｎｋ |  | 1 |  | 継輪 |  | 甲切3.00ｍ |  |  | 旧11°1/4 |  | 甲切2.00ｍ
略図／ﾗｲﾅ | [17 empty] | ※チェックマーク：OKまたは○で良い、無記入欄は斜線または横棒
継 手 No. |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6
挿し口突部の確認（加工は●）※1 |  |  |  | 無 |  | ○ |  | ○ |  | ● |  |  | ○ |  | ● |  | 全 |  | ダク協は有無だが企業団は挿し口加工あるため確認とした。（有：○、加工：●、無：無）
清掃・異物の除去 |  |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | 全 |  | 接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」
ライナの位置確認（ｄ部）※2 | [5 empty] | ＯＫ | [6 empty] | ＯＫ |  |  |  | ラ |  | ライナボードの向きを確認し、ライナが受口奥部に当たっていたら「OK」
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ストッパ）の確認 | [5 empty] | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | 直・ラ・異・G・継 |  | ロックリング、ロックリングホルダ、ストッパが正常な状態か確認したら「OK」
挿し口の挿入量、白線Ａ,Ｂの明示※3 |  |  |  | ＯＫ |  |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ラ・異・Ｐ・G・継 |  | のみ込み量の実測値（X)を挿し口に白線で明示したら「OK」。異・Ｐをライナ有受口へ挿入の場合は不要。切管挿し口を接合する場合、白線Ａ,Ｂを明示したら「ＯＫ」
ゴム輪、押輪、爪、押しボルトの確認※4 |  |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | 全 |  | ダク協は（P・G）の爪、押しボルトの確認、（異・G)ゴム輪、押輪の確認だが、直・ラのゴム輪確認も必要であるため全管種で一行とした。
滑 剤 |  |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | 全 |  | 接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」
マーキング（白線）位置の確認※5 |  |  |  | ＯＫ | [8 empty] | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ラ・異・P・G |  | ダク協はライナのみだが、異・P・Gでも挿入量の明示があるのでラ・異・P・Gとした。（受口が異形管・Ｐ-Ｌｉｎｋ）異・Ｐをライナ有受口へ挿入の場合は不要。
挿入量目安線(赤線)と受口端面間距離の確認(異形管挿し口)※6 | [5 empty] | ＯＫ | [10 empty] | 異・P(挿し口) |  | 受口にライナがある場合、異・P挿し口で挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10㎜以下であれば「ＯＫ」
マーキング（白線）の明示(異形管挿し口)※7 | [5 empty] | ＯＫ | [10 empty] | 異・P(挿し口) |  | 上記継手接合後、赤線で管理した証拠として白線を明示する。
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※8 （ ）：4㎜（直・ラ） （ ）：2㎜（P） |  |  | 全周チェック | ＯＫ |  | ＯＫ | [6 empty] | ＯＫ |  |  |  | 直・ラ・P |  | 全周にわたってｂ寸法が合格範囲に入っていれば「OK」
|  |  | ① | 59 |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | ② | 60 |  | 17 | [6 empty] | 17
|  |  | ③ | 60 |  | 17 | [6 empty] | 18
|  |  | ④ | 59 |  | 18 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 受口端面からゴム輪までの入り込み量ｂを直・ラは2㎜、Pは0.5㎜で測定し記入。合格範囲外の場合は直・ラは4㎜、Pは2㎜で再測定。再測定は（ ）書き。
|  |  | ⑤ | 58 |  | 18 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | それでも測定範囲外の場合は解体して点検する。直・ラの口径300・400は2㎜で測定し範囲外であれば解体して点検する。
|  |  | ⑥ | 59 |  | 18 | [6 empty] | 19
|  |  | ⑦ | 59 |  | 18 | [6 empty] | 19
|  |  | ⑧ | 60 |  | 17 | [6 empty] | 19
受口端面～白線間隔 |  |  | ① |  |  |  |  | 240 |  | 110 | [6 empty] | 直・継 |  | 受口端面から白線B（受口側）までの間隔aを記入。
（ａ）※9及び（Ｌ’）※10 |  |  | ③ |  |  |  |  | 240 |  | 110 | [8 empty] | P-Link挿し口の場合は直管受口端面からP-Link受口端までの間隔aを記入。
両挿し口端の間隔 |  |  | ⑤ |  |  |  |  | 240 |  | 110 | [8 empty] | 継輪で一方から順次配管していく場合はL'寸法、せめ配管の場合はｙ1寸法を記入
（ｙ1）※10 |  |  | ⑦ |  |  |  |  | 240 |  | 110
ストッパの引き抜き※11 | [7 empty] | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  |  |  | ＯＫ |  | 異・G・継 |  | ストッパを引き抜いたら「OK」
抜け出しチェック（挿し口突部有り） | [14 empty] | ＯＫ |  | 異・G |  | 挿し口突部有りの場合、上下左右前後に大きく振って継ぎ手が抜け出さないことを確認したら「OK」
Ｔ頭ボルト |  | 本数 | [5 empty] | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 異・G・継 |  | 締め付けたT頭ボルトの本数を記入。
受口端面～施工管理用突部の隙間（c） ※12 |  | 箇所数 | [5 empty] | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 施工管理用突部と受口端面の隙間を0.5㎜厚の隙間ゲージで確認した箇所数を記入。
|  | 隙間ゲージ確認 | [5 empty] | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  |  |  | ＯＫ |  |  |  | 隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」
押しボルト ※13 |  | 本数 |  | 6 |  |  |  | 6 | [8 empty] | P・G |  | 締め付けた押しボルトの本数を記入。
|  | トルク確認 |  | 100 |  |  |  | 100 | [10 empty] | ダク協は「100N・ｍ」で締め付けしたら「OK」だが、「100N・ｍ」を意識させるためトルク数を記入。
判 定 |  |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  | ＯＫ |  | ＯＫ |  |  |  | 全てのチェック項目を満足していれば「OK」
備 考 |  |  |  | 2018.4 | [14 empty] | ※2018年4月更新の意味。
b寸法の合格範囲
主任技術者
継手施工者
b寸法の合格範囲
受口端面～施工管理用突部の隙間（c）
注）
※1、2
※3
※3
※4
※4
※5
（せめ配管）
（順次配管）

## 全継手対応型空表
ＧＸ形継手 チェックシート(全継手対応型） | [7 empty] | 平成 年 ○月 ○日～ ○月 △日
| 工事名 | ○○配水管布設工事 | [8 empty] | 配管工
| 図面No.・測点No. | Ａﾙｰﾄ
Ｎｏ0～Ｎｏ0+24.0
| 呼び径・管種 | ＧＸ-ＳＥ φ150
施工月日
管Ｎo．及び種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
挿し口突部の確認（加工は●）※1 | [11 empty] | 全
清掃・異物の除去 | [11 empty] | 全
ライナの位置確認（ｄ部）※2 | [11 empty] | ラ
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ストッパ）の確認 | [11 empty] | 直・ラ・異・G・継
挿し口の挿入量、白線Ａ,Ｂの明示※3 | [11 empty] | ラ・異・Ｐ・G・継
ゴム輪、押輪、爪、押しボルトの確認※4 | [11 empty] | 全
滑 剤 | [11 empty] | 全
マーキング（白線）位置の確認※5 | [11 empty] | ラ・異・P・G
挿入量目安線(赤線)と受口端面間距離の確認(異形管挿し口)※6 | [11 empty] | 異・P(挿し口)
マーキング（白線）の明示(異形管挿し口)※7 | [11 empty] | 異・P(挿し口)
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※8 （ ）：4㎜（直・ラ） （ ）：2㎜（P） |  |  | 全周チェック | [8 empty] | 直・ラ・P
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線間隔 |  |  | ① | [8 empty] | 直・継
（ａ）※9及び（Ｌ’）※10 |  |  | ③
両挿し口端の間隔 |  |  | ⑤
（ｙ1）※10 |  |  | ⑦
ストッパの引き抜き※11 | [11 empty] | 異・G・継
抜け出しチェック（挿し口突部有り） | [11 empty] | 異・G
Ｔ頭ボルト |  | 本数 | [9 empty] | 異・G・継
受口端面～施工管理用突部の隙間（c） ※12 |  | 箇所数
隙間ゲージ確認
押しボルト ※13 |  | 本数 | [9 empty] | P・G
トルク確認
判 定
備 考 |  |  |  | 2018.4

## 参考図・判定基準表
ＧＸ形継手 チェックシート(全継手対応型）
| 判定基準 | ： | ※1 | 挿し口突部有り：○、挿し口加工：●、無し：無
|  |  | ※2 | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※3 | のみ込み量の実測値(Ｘ)を挿し口に明示、切管挿し口に白線Ａ，Ｂを明示する。
|  |  | ※4 | ゴム輪の種類、押輪およびＧ-Ｌｉｎｋを確認する。
|  |  | ※5 | 接合直後にﾏｰｷﾝｸﾞ(白線)位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※6 | ライナ受口へ異形管及びＰ-Ｌｉｎｋ挿し口を挿入する場合、挿入量目安線(赤線)と受口端面間距離が全
周にわたり10㎜以下であるか確認する。
|  |  | ※7 | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※8 | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
|  |  | ※9 | Ｐ-Ｌｉｎｋ挿し口との接合の場合は図4注）のａ寸法を記入する。
|  |  | ※10 | 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
b寸法の合格範囲
主任技術者
継手施工者
b寸法の合格範囲
注）
※2、3、5
※8
※9
※9
※5
※3
※3
※6、7
G-Linkを使用する場合
2
白線B
白線B
1
（ii）せめ配管の場合
（i）一方から順次配管していく場合
※10
※11
※4
受口端面～施工管理用突部の隙間（c）
※12
※13